|  | TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA NATIONAL POWER TRANSMISSION CORPORATION CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 (POWER TRANSMISSION COMPANY 3) Địa chỉ (address): 12 Trần Hưng Đạo, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điện thoại (Tel): (0258) 3521188; 2220468 - Email: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN (Analytical report of dissolved gases in insulating oil) |  |  |  |  |
| Tên dự án/tên trạm (Project): |  |  |  |  |
| Vị trí lắp đặt (Site): |  |  |  |  |
| Vị trí lấy mẫu (Sampling position): Van lấy mẫu |  |  |  |  |
| Hãng sản xuất (Manufacturer): |  | Năm sản xuất: |  |  |
| Điện áp định mức (Rated voltage): |  | Công suất (Rated power): VA |  |  |
| Số chế tạo (Serial No): |  | Năm vận hành (Year of operation): |  |  |
| Loại dầu (Type): |  | Ngày lấy mẫu (Date of sampling): |  |  |
| Lý do thí nghiệm (Purpose of test): |  |  |  |  |
| Điều kiện môi trường (Ambient condition): t (Temp.) = ºC , Độ ẩm (Humidity) = % |  |  |  |  |
| Các hạng mục đã thí nghiệm(Tested items): |  |  |  | Đánh giá (Estimate) |
| 1. Hydrogen H2 |  |  | ✓ |  |
| 2. Methane CH4 |  |  | ✓ |  |
| 3. Ethan C2H6 |  |  | ✓ |  |
| 4. Ethylen C2H4 |  |  | ✓ |  |
| 5. Acetylen C2H2 |  |  | ✓ |  |
| 6. CarbonMonoxit CO |  |  | ✓ |  |
| 7. Carbondioxit CO2 |  |  | ✓ |  |
| 8. Nitơ N2 |  |  |  |  |
| 9. Oxy O2 |  |  |  |  |
| 10. Tổng lượng khí cháy hòa tan (Total combustible gases) |  |  |  |  |
| 11. Tổng hàm lượng khí (Total gas) |  |  |  |  |
| GHI CHÚ (Remark): |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN (Conclusion): |  |  |  |  |
| Khánh Hòa, ngày tháng năm TUQ.GIÁM ĐỐC Người thực hiện Tổ trưởng/Tổ phó ĐỘI TRƯỞNG/ĐỘI PHÓ (Testers) (Leader of testing Department) (Chief of testing Department) Phạm Ngọc Anh |  |  |  |  |

# KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(TESTING RESULTS)

Ngày thí nghiệm:

| TT | Hạng mục phân tích (Test items) | Đơn vị (Unit) | Kết quả (Result) | Tiêu chuẩn (Limits) | Tốc độ sinh khí (%/tháng) | Đánh giá (Estimate) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydrogen H2 | ppm | 3.716 | < 300 |  | Đạt |
| 2 | Methane CH4 |  | 9.703 | < 30 |  | Đạt |
| 3 | Ethan C2H6 |  | 13.241 | < 25 |  | Đạt |
| 4 | Ethylen C2H4 |  | 1.483 | < 4 |  | Đạt |
| 5 | Acetylen C2H2 |  | 0 | < 1 |  | Đạt |
| 6 | CarbonMonoxit CO |  | 97.798 | < 330 |  | Đạt |
| 7 | Carbondioxit CO2 |  | 192.679 | < 900 |  | Đạt |
| 8 | Nitơ N2 |  | 14766 |  |  |  |
| 9 | Oxy O2 |  | 5833.79 |  |  |  |
| 10 | Tổng lượng khí cháy (Total combustible gases) |  | 125.944 |  |  |  |
| 11 | Tổng hàm lượng khí (Total gas) |  |  |  |  |  |

## THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM (Testing instruments):

- Thiết bị phân tích khí (Dissolved gas analysis tester) 7890B GC – S/N: US14423025

Số:

PHỤ LỤC

SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM TỪ MÁY ĐO